Испытательная коробка ИКК

Качественные испытательные клеммные коробки (колодки).

Сарапульское УПП "Радиотехника" ВОС.

Испытательная клеммная коробка предназначена для установки в щитах-распределителях электроэнергии и служит для подключения КИПа и временной коммутации цепей счетчиков. ИКК обеспечивает закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения электросчетчика в каждой фазе при их поверке или замене.

Технические характеристики:

Габариты, мм	33х68х220

Масса, кг	0,4

Макс. диаметр проводов, мм	3,5

Гарантийный срок службы 	6 лет

Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60 оС; относительная влажность воздуха 98 % при 35 °С.

ВАЖНО! В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (раздел 1, п.1.5.23) трехфазные счетчики  НЕОБХОДИМО подключать через испытательную переходную коробку.